# ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ  И   ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  ПЕРЕНОСНЫХ   ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1.Общие  технические требования.

  - Порошковые  огнетушители  используются в качестве  первичного

средства  тушения  загорания пожаров класса А (твердых  веществ),

В (жидких веществ – легковоспламеняющихся и горючих жидкостей),  С  (газообразных  веществ),  электроустановок,  находящихся  под  напряжением до 1000 В, щелочных металлов и других веществ, способных  к самовозгоранию.

Порошковые огнетушители не предназначены  для тушения загораний  щелочных и щелочноземельных металлов  и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.2.  Огнетушители должны  соответствовать требованиям «Правил устройства  и безопасной эксплуатации сосудов,  работающих под давлением»,  ГОСТ 949,

ГОСТ  15150,   ГОСТ  12.2.037,  ГОСТ  12.4.009,  НПБ  155-96,   НПБ 166-97 и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.3. Огнетушители  могут эксплуатироваться в диапазоне  температуры среды  от    -50 до + 50 С.

1.4. Масса  заряда ОТВ не должна  отличаться от номинального значения более чем на    +5  % .

1.5. Сводные технические характеристики огнетушителей приведены в таблице 1.

Рабочее давление приведено для температуры окружающего воздуха (20+5) С.

Таблица 1.

| Марка огнету шителя | Кол. ОТВ, кг | Огнету шащая способ ность | Рабочее давле ние, МПа (кгс/см2) | Время подачи ОТВ, с не менее | Длина выбро са, м | Габарит ные размеры НхЛхБ, мм | Масса, кг | Вмес тимость баллона газа, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-1(з) | 1,0 | 1А,13В | 1,6 (16) | 6 | 3 | 316х135 | 2,2 | - |
| ОП-2(з) | 2,0 | 1А,21В | 1,6 (16) | 6 | 3 | 325х150 | 3,7 | - |
| ОП-3(з) | 3,0 | 2А,34В | 1,6(16) | 8 | 3 | 428х150 | 5,2 | - |
| ОП-5(з) | 5,0 | 2А,55В | 1,6(16) | 10 | 3,5 | 450х320 | 8,2 | - |
| ОП-10(з) | 10,0 | 4А, 144В | 1,6(16) | 13 | 4,5 | 628х350 | 16 | - |
| ОП-5.02 | 5,0 |  |  | 15 | 5 |  | 10,5 | 0,175 |
| ОПУ-5-01 | 4,0 | 2А,55В | 0,8(8) | 6 | 3 | 420х150 | 8,8 | - |

2.Устройство,  принцип работы,  порядок приведения  огнетушителей  в действие, техническое обслуживание.

2.1. Огнетушители порошковые закачные ОП-1 (з), ОП-2(з),  ОП-3(з).

Огнетушитель  состоит  из корпуса, наполненного огнетушащим порошком, в горловине которого  закреплена пусковая головка, содержащая трубку, клапан, ручку запуска, ручку  для  переноски   огнетушителя, чеку, индикатор давления.

Принцип действия  огнетушителя  основан на использовании энергии сжатого газа для выброса огнетушащего  порошка.

При тушении пожара необходимо:

- Проверить  наличие рабочего давления в корпусе огнетушителя по индикатору.

- Поднести огнетушитель к месту пожара с наветренной стороны на расстояние  не менее 1 м и не более 3 м.

- Выдернуть чеку и направить  сопло головки на очаг пожара.

- Нажать  на ручку запуска.

После окончания  тушения необходимо  нажать  на ручку запуска и

выбросить  остаток  порошка, при этом сопло головки должно быть направлено  в сторону от себя.

При тушении электроустановок  подавать  порошок порциями  через 3-5 секунд. Не подносить огнетушитель  к  горящим электроустановкам ближе, чем  на 1 м.

Один раз в квартал необходимо проверять по индикатору соответствие  величины рабочего давления газа в корпусе огнетушителя  его установленному  значению.  Стрелка индикатора должна находиться на зеленом секторе  шкалы.

Один раз в год необходимо производить  техническое  освидетельствование  огнетушителей на зарядных станциях  с отметкой о результатах освидетельствования  в паспорте  (журнале).

2.2. Огнетушители порошковые  закачные  ОП-5(з),  ОП-10(з).

Огнетушители  состоят  из  корпуса, заряда (порошка), сифонной трубки, пространства для рабочего (вытесняющего ) газа, манометра,  головки с рычагом запорно-пускового устройства, шланга с насадком.

Для приведения в действие огнетушителя необходимо:

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

- Направить  насадок огнетушителя на очаг пожара.

- Резко нажать на рычаг, направив струю  порошка на огонь. Повторить нажатие. Порошок  подавать в очаг порциями.

Техническое обслуживание огнетушителей заключается:

  - в проверке  давления рабочего газа – один раз  в год;

  - в проверке состояния  огнетушащего порошка – один раз в пять лет;

  - в переосвидетельствовании  баллона – через  5 лет.

Проверка давления газа производится визуально по манометру.

Стрелка индикатора должна быть на зеленом поле.

2.3. Огнетушитель ОП –5.02.

Огнетушитель  состоит  из  корпуса, баллончика с рабочим газом,  клавиши  запорно-пускового устройства головки, трубки газовой для подвода рабочего газа в нижнюю часть огнетушителя, сифонной трубки,  шланга,  насадка  пистолетного типа,  заряда порошка.

При загорании необходимо поднести огнетушитель  к очагу пожара  не менее  чем  на 1 м с наветренной стороны,  сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на клавишу, затем, направив  пистолет  на горящий  предмет, нажать  на его рычаг.

2.4. Огнетушитель порошковый унифицированный ОПУ –5-01.

Огнетушитель состоит из корпуса, наполненного огнетушащим порошком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена головка с бойком. На головку установлен: источник газа, сифонная трубка, рукоятка запуска.

Огнетушитель оснащен гибким рукавом, пистолетом-распылителем, который состоит  из ручки с подвижным подпружиненным штуцером, рассекателя и сопла.

Принцип действия основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо  сорвать пломбу, выдернуть  чеку и отвести рукоятку запуска вверх, при этом боек приводит в действие источник газа. В результате этого рабочий газ  аэрирует порошок  и создает  внутри корпуса огнетушителя  требуемое избыточное  давление.

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью руки на ручку пистолета-распылителя, при этом  огнетушащий порошок через гибкий рукав  и пистолет-распылитель  подается на  очаг пожара.

Тушение   необходимо производить с наветренной стороны с расстояния  не менее  1,5 м от очага пожара. но не более 3 м.

После окончания тушения необходимо нажать на  ручку и выбросить остаток порошка.

Техническое  обслуживание огнетушителя:

  - заряженные огнетушители при хранении могут находиться как  в вертикальном, так и в горизонтальном положении;

  - один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя;

  - перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в специализированных  организациях.

3.Размещение огнетушителей.

3.1.Огнетушители  необходимо размещать согласно требованиям ГОСТ 12.4.009 (разд.2.3) так, чтобы они были защищены от прямых солнечных лучей, непосредственного  воздействия тепловых потоков от нагревательных приборов,   механических воздействий и других неблагоприятных  факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и др.).

3.2. Огнетушители должны быть хорошо видны, легкодоступны в случае пожара и не мешать эвакуации людей.

3.3. Основные  надписи и пиктограммы, показывающие порядок  приведения в действие  огнетушителей должны  быть  хорошо  видны и обращены  наружу или в сторону  наиболее вероятного подхода к ним.

3.4. Предпочтительно размещать огнетушители  вблизи мест наиболее вероятного  возникновения пожара, вдоль путей прохода,  а также  около выхода из помещения.

3.5. Расстояние  от двери должно быть достаточным для ее полного открывания.

3.6. Расстояние от возможного очага  пожара  до ближайшего огнетушителя  определяется требованиями ППБ 01  и не   должно  превышать  20 м.

3.7. Запорно-пусковое  устройство огнетушителей должно  быть опломбировано.

3.8. Запрещено устанавливать  огнетушители в местах, где  значения температуры  выходят за температурный  диапазон, указанный на  огнетушителях.

4.Требования безопасности.

4.1. Лица, допущенные  к эксплуатации огнетушителей, должны  изучить  содержание настоящей  инструкции.

  - К  введению в эксплуатацию допускаются только полностью

заряженные  и опломбированные  огнетушители.

Не  допускаются нарушения целостности  пломб и  разборка

заряженного огнетушителя.

  - Механизм  приведения огнетушителя в  действие должен  быть

снабжен  устройством блокировки для предотвращения   несанкционированного приведения его  в действие.  Устройство  блокировки должно  опломбироваться.

  - При хранении  огнетушителей  запрещено выдергивать чеку.

Необходимо помнить, что случайное  нажатие  на рычаг без чеки может привести к срабатыванию огнетушителя.

  - Огнетушитель и его отдельные узлы  не должны иметь  острых

кромок, углов и выступающих  элементов, которые   могут стать  причиной травмирования.

4.6. При тушении пожара необходимо учитывать  возможность

образования  высокой запыленности и снижения  видимости  очага пожара (особенно  в помещении небольшого  объема) в результате образования  порошкового  облака.

  - При  тушении  электрооборудования при  помощи  порошковых

огнетушителей необходимо соблюдать безопасное  расстояние  (не менее 1м)  от распыливающего сопла  и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.

  - Запрещается:

-  эксплуатировать   огнетушители при появлении вмятин, вздутий или  трещин на корпусе огнетушителя,  на запорно-пусковой головке  или  на накидной  гайке,  а  также при нарушении герметичности соединений узлов  огнетушителя или  при неисправности   индикатора давления;

-  производить любые  работы, если корпус огнетушителя  находится под давлением  вытесняющего газа;

-  наносить удары  по огнетушителю или источнику вытесняющего газа;

- направлять  шланг  при  работе  в сторону  близко стоящих людей.

4.8. При эксплуатации, техническом  обслуживании, испытаниях и ремонте огнетушителей  должно  обеспечиваться выполнение  требований  ГОСТ 8050,  ГОСТ  9293,  ГОСТ  10157,   ГОСТ  15899,  ГОСТ  26952,  ГОСТ Р 50588,   требований  безопасности, приведенных в технических условиях и инструкций  по эксплуатации  обслуживаемых   огнетушителей, а также  требований нормативно-технических документов на  баллоны для вытесняющего газа.

5. Действия персонала  в случае   пожара.

При тушении  пожара  необходимо:

5.1. Поднести огнетушитель  к месту пожара  с наветренной  стороны  на расстояние  не менее  1 м и не более 3 м ,  предварительно   проверив  для закачных огнетушителей  наличие  рабочего   давления в корпусе по индикатору.

5.2.Привести огнетушитель в действие согласно п.п. 2.1 –2.4

настоящей Инструкции.

5.3. После окончания  тушения необходимо  нажать  на ручку запуска

и выбросить  остаток порошка, при этом сопло головки должно  быть направлено в стороны  от себя.

6.  Техническое   обслуживание огнетушителей.

6.1. Огнетушители, введенные  в эксплуатацию, должны подвергаться

техническому обслуживанию,  которое обеспечивает  поддержание огнетушителей в постоянной  готовности к использованию и надежную работу  всех узлов огнетушителя в течение  всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание  включает  в себя периодические

проверки, осмотры, ремонт,  испытания и перезарядку  огнетушителей.

6.2.Периодические проверки  необходимы для контроля  состояния  огнетушителя,  контроля места его установки  и надежности крепления,   возможности  свободного подхода к нему, расположения и читаемости  инструкции по работе с огнетушителем.

6.3. Техническое обслуживание  огнетушителей  должно проводиться   в соответствии  с инструкцией по эксплуатации  лицом, назначенным приказом, прошедшим  в установленном порядке проверку знаний  нормативно-технических документов  по устройству  и эксплуатации  огнетушителей   и параметрам ОТВ,  способным самостоятельно проводить  необходимый объем  работ   по обслуживанию  огнетушителей.

6.4. Огнетушители, выведенные   из эксплуатации  во время ремонта,  испытания,  или  перезарядки  должны быть заменены резервными  огнетушителями  с аналогичными параметрами.

6.5.Перед введением  в огнетушителя в эксплуатацию  он должен   быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр,  проверяют  комплектацию огнетушителя и  состояние  места его установки (заметность   огнетушителя, возможность  свободного подхода к нему), а также  читаемость и доходчивость  Инструкции  по работе с огнетушителем.  В  ходе проведения внешнего осмотра  необходимо обращать внимание  на:

- наличие  вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках  и головке   огнетушителя;

-состояние  защитных и лакокрасочных покрытий;

-наличие  четкой и понятной  инструкции;

-наличие опломбированного предохранительного устройства;

-исправность  манометра, наличие необходимого клейма  и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- массу огнетушителя  и ОТВ  в нем;

- состояние гибкого шланга  и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии и др. причин, препятствующих  свободному выходу  ОТВ из огнетушителя).

По результатам проверки  делают необходимые  отметки  в паспорте огнетушителя,  присваивают ему  порядковый номер с нанесением  краской на корпус  и записывают в журнал учета огнетушителей.

  - Ежеквартальная проверка  включает в себя осмотр места

установки огнетушителя и  подходов  к нему, а также проведение  внешнего  осмотра огнетушителя (п. 6.5).

6.7.Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя  внешний

осмотр  огнетушителя,  осмотр  места его установки. Контролируется  величина утечки  вытесняющего газа  из газового баллона. Производят  выборочное вскрытие  огнетушителей, оценку состояния  фильтров, проверку  параметров ОТВ и, если  они не соответствуют  требованиям  соответствующих нормативных документов, перезарядку  огнетушителей.

6.8.Если в ходе проверки  обнаружено  несоответствие  какого-либо

параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо  устранить  причины выявленных  отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

6.9. Не реже 1 раза  в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом  должны быть разряжены,  корпус огнетушителя полностью очищен  от остатков ОТВ,  произведены внешний   и внутренний осмотр,  а также  гидравлическое испытание на прочность и пневматическое  испытание на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

6.10.В случае  обнаружения механических повреждений или  следов

коррозии корпус и узлы огнетушителя должны  быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

6.11.О проведенных  проверках и  испытаниях делается  отметка на

огнетушителе,  его паспорте и журнале  учета   огнетушителей.

7.Перезарядка огнетушителей.

Все огнетушители должны перезаряжаться  сразу после применения или,

если величина утечки вытесняющего газа  за год превышает допустимое значение, но не реже 1 раза  в пять лет.

Величина для утечки огнетушителей не должна превышать :

-для закачных с индикатором  давления  - 10%  в год от рабочего давления;

-для  баллончиков  с газом  - 5 %  или  7 %  в год .

Огнетушители при ежегодном техническом  осмотре выборочно (не менее 3%  от общего  количества одной марки) разбираются  и производится  проверка основных  эксплуатационных параметров огнетушащего  порошка:

  - внешний вид;

  - наличие комков или посторонних предметов;

  - сыпучесть при пересыпании  рукой;

  - возможность разрушения небольших комков до пылевого  состояния при их  падении  с высоты 20 см;

  - содержание влаги и дисперсность.

В том случае, если хотя бы один из параметров  порошка не

удовлетворяет требованиям  нормативной и технической документации,  все огнетушители  данной марки подлежат перезарядке.

Начальник ОИиСО ЦУКС

подполковник  вн. службы 						     С.А.Воронина